EGZ . NR 5

# PROJEKT BUDOWLANY

## BRANŻA:		Sanitarna

OPRACOWANIE:	Sieć wodociągowo - kanalizacyjna z przyłączami oraz

pompowniami strefowymi

ADRES:		Zławieś Mała, Skłudzewo, Rzęczkowo ,Toporzysko ,Cichoradz

### Działki:

Zławieś Mała:123-dr, 39-dr, 153/4÷153/6,153/8÷153/11,91, 80-kanał,50/8,50/9,47,53/1, 45/2,56, 38,41/1,41/2,42/4, 42/2,13-dr,14-dr, 12, 26, 11/1, 11/2,11/3,11/6 11/7,11/10,  11/11,11/12, 11/4, 11/5,11/8,11/9, 22, 19/12,19/13, 19/11,1917, 6/6,7, 6/10,5, 3/1,2/3,16/1, 16/2 , 242-dr, 245, 238/1,

Skłudzewo : 110-dr, 108-dr,123-dr,113/6, 113/7, 91/5,91/6,91/3, 114/2,105/2,106/1, 114/3, 186/1, 188/1,152/5,189/1, 209/1, 208,213-dr,206/3, 222, 223/2, 223/3,217/17, 147/1,143/8, 140/10÷140/12, 269, 217/18, 225/1,215, 249-dr,42-dr,225/2, 217/16,224/2, 224/1, 217/3, 251, 250/3,252/2, 227-dr,66-dr, 252/1, 253/2, 247/1, 22/5, 65/1, 65/2, 64/1,40, 41/2, 247/2, 253/4, 253/3, 255, 256/1, 256/2, 22/1, 20, 233-dr, 232/2,232/5, 232/6, 231/2, 231/3, 231/4, 230, 18, 17, 257-dr, 258, 259/2, 260/1, 260/2, 262/3, 7-dr, 6/2,6/1, 5/1, 5/2, 4/4,4/5, 268, 118-dr, 233-dr, 35,63,61/1, 34,32, 33, 61/2-rów, 62, 30/1, 28,43, 27, 216-dr,217/19

Rzęczkowo: 411/9, 411/8, 411/4,413/4, 394-dr,412-dr, 403/1, 398/2-dr, 398/1, 477/2, 397/3,397/5, 399/3,399/8, 399/7, 399/1, 397/4, 399/4, 399/5,399/6, 149-dr, 137-dr, 136/1,136/2, 136/3, 134/4, 136/6,136/7, 136/5,91/1-dr,134, 103, 91/2,60-dr.,1/2 –dr, 94/1, 566,577/1, 565,586,587, 98/1, 99,  100/4, 100/3,152, 160-dr, 154,101, 641, 153,151, 100/8, 150, 284/1, 156, 183/1,186,189, 191-dr,317-dr, 196-rów, 227/1-rów, 220-dr, 228,223, 341/3, 188/1, 283/1-dr, 316, 318, 338/4,338/5, 182,235,212,226,197,222,242, 158,662, 161/1, 160-dr,666-dr, 654, 663, 425/1, 664,426, 667-dr, 427-dr, 419/2, 661, 417-dr,454-dr, 673/5, 420,421/1, 422/2, 680, 678/2, 418/2, 638-dr, 418/1, 445, 447/1, 455,457, 456/1, 456/2,475, 476, 430/5, 432/1, 424, 448/2,449/2, 450-dr,461/9, 458,627/4, 627/5,627/6, 627/7,627/3, 627/8,438, 636/1,636/2, 677-dr,595/2-dr,627/2, 442, 440, 676,675, 678/1, 633-dr, 628, 629/2, 629/1, 630/5

### Toporzysko: 60/7÷60/10, 56,

### Cichoradz: 102, 101/1, 101/2,100-dr,99/7-dr,99/20,99/1, 99/2, 99/3,

## INWESTOR:		Gmina Zławieś Wielka

I Opis techniczny

II Załączniki

Opracował :

mgr inż. Mariusz Przybyłowski

Projektował:

inż. Jerzy Karnowski

Sprawdził:

mgr inż. Ryszard Okoński

Włocławek, 21 kwiecień 2008

## I. Opis techniczny

- Podstawa opracowania projektu technicznego.

Podstawą do opracowania PT zewnętrznego sieci kanalizacyjnej w miejscowościach:  Zławieś Mała, Skłudzewo, Rzęczkowo oraz niewielkich odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Toporzysko i Skłudzewo jest zlecenie Inwestora  Urząd Gminy Zławieś Wielka woj. Kujawsko-pomorskie.

- Materiały wyjściowe do projektowania.

- Wykaz materiałów , na których oparto opracowanie:

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:1000 ;

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:20 000 z terenem przewidzianych użytkowników kanalizacji i wodociągu;

- Wizja lokalna w terenie połączona z trasowaniem sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej  ;

- Uzgodnienia z właścicielami – użytkownikami nieruchomości przewidzianych do zwodociągowania i skanalizowania ;

- Literatura fachowa normy i normatywy dotyczące projektowania urządzeń sanitarnych;

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Wójta Gminy Zławieś Wielka;

WODOCIĄG

- Zapotrzebowanie wody

- Zapotrzebowanie wody na cele socjalno bytowe i gospodarcze mieszkańców.

Obliczenie zapotrzebowania wody na cele jw. wykonano w oparciu o wytyczne zawarte w Poradniku „Wodociągi i Kanalizacja” – ARKADY, Warszawa 1971 – Tablica 1-1 str.12.

Dane niezbędne do określenia ilości wody skompletowane zostały podczas wizji lokalnej przeprowadzone w terenie przewidzianym do zwodociągowania oraz materiałów otrzymanych z Urzędu  Gminy Zławieś Wielka. Na podstawie powyższych danych określone zostało zapotrzebowanie wody j.n.

- Zapotrzebowanie programowe

q =2,0l/s

- Zapotrzebowanie wody na cele p. poż.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSW z dnia 15.01.1999 r. (Dz.U.Nr.7 poz. 64 z 1999r.) oraz PN-B/71- 02864 – zapotrzebowanie wody dla celów gaśniczych wynosi:

- dla terenów wiejskich

qp.poż. = 10 l/s

Zapotrzebowanie powyższe będzie pokryte z sieci wodociągu wiejskiego, wyposażonego w hydranty p.poż. podziemne o średnicy 80 mm, 2 kpl lokalizowane zgodnie z planem sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi .

## 4.            Charakterystyka ogólna terenu inwestycji

Miejscowość, dla których projektowana jest zewnętrzna sieć wodociągowa – zlokalizowana jest na terenie gminy Zławieś Wielka  we wsi Toporzysko Rys Nr 1 Ark 8 oraz we wsi Skłudzewo Rys Nr 1 Ark 42 – województwo Kujawsko-pomorskie. Lokalizacja jest przedstawiona na Rys Nr 0

W chwili obecnej teren wodociągowanej części  wsi Toporzysko jest częściowo zagospodarowany na większości działek brak jakiejkolwiek infrastruktury. Mieszkańcy zamierzają podjąć budowę domów po wykonaniu podstawowych mediów tj.dostawy energii elektrycznej i zaopatrzenia w wodę. Poziom wód podskórnych ca. 1,8mb. p.p.t./ ustalono na podstawie wcześniejszych prac geologicznych.

- Charakterystyka urządzeń wodociągowych i technologia wykonawstwa

robót.

- Przewody wodociągowe – zestawienie ilościowe i wykonawstwo robót.

- długość projektowanej zewnętrznej sieci wodociągowej z rur

PCV o   średnicy 90 wynosi:

L = 670 mb.

- długość projektowanych odcinków 2 przyłączy   wodociągowych   z rur

PE o   średnicy 32   wynosi:

L = 110mb

Przyłącze każde zakończone zaworem antyskażeniowym Z20 oraz 2 zaworami odcinającymi Z25 i wodomierzem skrzydełkowym Ø15.

Uwagi wykonawcze:

Przewody wodociągowe z tworzyw sztucznych – PCV – należy układać w gotowym wykopie, na głębokości 1,6 m p.p.t.- licząc od wierzchu rury.

Przed wykonaniem próby ciśnieniowej – rurociąg należy przysypać gruntem miejscowym, sypkim, pochodzącym z wykopów, bez zawartości kamieni.

Na ułożonym rurociągu nie należy zasypywać połączeń rur ani węzłów montażowych do czasu wykonania próby ciśnieniowej przewodów.

Próby ciśnieniowe należy wykonywać odcinkami 150-200 mb, zależnie od potrzeb zasypywania rurociągu np. w pasie drogowym oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

Próbę ciśnieniową należy wykonać na ciśnienie 1 MPa.

Połączenia rur PCV należy wykonać przy użyciu typowych uszczelek gumowych, natomiast połączenia rur PCV z kształtkami żeliwnymi – wykorzystując typowe kształtki przejściowe – FW.

Uszczelnienie połączeń kołnierzowych kształtek żeliwnych – należy wykonać przy użyciu  płaskich uszczelek gumowych.

Połączenia przyszłościowo przyłączeń obiektowych z rozdzielczą siecią wodociągową, należy wykonać wykorzystując typowe nawiertki NN90/32, wyposażone w zawory odcinające projektowane przyłącza lub alternatywnie obejmy przyłączeniowe zaciskowe z PCV, z gwintem OZ – N po uzgodnieniu z inwestorem.

- Trasowanie sieci wodociągowej

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wytyczyć w terenie oś przewodów.

Układanie rurociągu należy tyczyć zgodnie z niniejszym opracowaniem.

Wykonane urządzenia wodociągowe należy w całości zinwentaryzować geodezyjnie.

- Lokalizacja sieci wodociągowej

Projektowaną sieć wodociągową usytuowano w ścisłym powiązaniu z istniejącą zabudową wodociągowanych miejscowości oraz warunkami terenowymi –zgodnie z przeprowadzoną wizją lokalną terenu.

Na lokalizację przewodów wodociągowych miały również wpływ uzgodnienia z Inwestorem dotyczące wyrażenia zgody właścicieli gruntów – na przeprowadzenie robót wodociągowych.

Szczegółowa lokalizacja projektowanych przewodów wodociągowych pokazana jest na Rys. Nr 1 Ark 8 i 42

- Materiał

Rurociągi rozdzielczej sieci wodociągowej zaprojektowano z rur PCV o średnicy 90m/m  Typ 100 PN – 74/C – 89200 PN – 74/C – 89204 PN Połączenia tych rur między sobą oraz z kształtkami uszczelniane są elastyczną uszczelką gumową. prod. np. Gamrat PVC-U PN 10 (SDR 26) Długość montażowa rur l= 6 mb. Ciśnienie maksymalne robocze 1 MPa.

Grubość ścianek:

dla PCV    90 -  4,3 m/m

Doboru średnicy projektowanych przewodów oraz ilości i lokalizacji hydrantów p.poż., zasuw dokonano w oparciu o zapotrzebowanie rzeczywiste i wskaźniki normatywne dla projektowanych sieci wodociągowych.

Węzły montażowe należy wykonać z ciśnieniowych, żeliwnych  kształtek kołnierzowych, uszczelnionych płaskimi uszczelkami gumowymi.

- Uzbrojenie sieci wodociągowej

Na projektowanej sieci wodociągowej przewidziano zainstalowanie

następującego uzbrojenia:

- zasuwy żeliwne, kołnierzowe o średnicy  80 m/m    -  1szt.

- hydranty p.poż. podziemne o średnicy 80 m/m z zasuwami

żeliwnymi, kołnierzowymi  o średnicy 80 m/m       -  2 kpl.

- bloki oporowe z betonu B – 10 na załamaniach sieci wodociągowej  .

Szczegóły uzbrojenia projektowanej sieci wodociągowej przedstawione zostały na schemacie  montażowym. Zasuwy sieciowe i należy zabezpieczyć typowymi obudowami i ulicznymi skrzynkami żeliwnymi.

Teren wokół uzbrojenia sieci wodociągowej należy utwardzić w promieniu 0,5 m, prefabrykowanymi płytami betonowymi, ułożonymi ze spadkiem na zewnątrz.

- Oznakowanie urządzeń wodociągowych

Po zakończeniu robót instalacyjno - montażowych lecz przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji – należy wszystkie elementy uzbrojenia, łącznie z węzłami montażowymi  - oznakować typowymi tabliczkami informacyjnymi – wg PN 62/B-09700.

Tabliczki należy umieścić w punktach widocznych, w pobliżu usytuowania sieci wodociągowej, na trwałych obiektach a w razie braku takowych – na specjalnych słupkach stalowych lub betonowych.

- Roboty ziemne

Wykopy i prace montażowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz zarządzeniami dotyczącymi omawianych robót.

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-86/B-02480.

Z uwagi na możliwość występowania w terenie objętym wodociągowaniem nie zinwentaryzowanych obiektów uzbrojenia podziemnego – roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku wystąpienia kolizji –na inwestorze spoczywa obowiązek przywrócenia istniejących a ewentualnie uszkodzonych obiektów do stanu pierwotnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej.

    - Przejścia pod drogami asfaltowymi

Zgodnie z uzgodnieniami z właściwym zarządcą dróg wszystkie przejścia pod utwardzonymi nawierzchniami dróg wykonać w rurach osłonowych, metodą przewiertu poziomego przy użyciu urządzenia typu „kret”.

Przyjęto następujące średnice

- Przewierty sterowane

dla rur PCV ( 90 mm–rura osłonowa PEHD 160odcinki rur osłonowych :

10 mb

dla rur PE ( 40 mm–rura osłonowa PEHD 110 odcinki rur osłonowych :

14 mb

##### Wykonawstwo robót nie może naruszać praw osób trzecich

###### Uwagi wykonawcze

Przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien zapoznać się z załączonymi

odpisami uzgodnień instytucji uzgadniających i warunkami wykonania robót oraz powiadomić instytucje posiadające uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczęcia robót, celem wskazania tych urządzeń w terenie. Odnosi się to szczególnie do kabli telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, rurociągów gazowych oraz urządzeń melioracyjnych.

W przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego należy bezwzględnie doprowadzić uszkodzone obiekty do stanu sprawności techniczno – eksploatacyjnej  przed zasypaniem przewodów sieci wodociągowej.

Przy zbliżeniach do przeszkód i przejściach pod przeszkodami – należy bezwzględnie  zachować warunki podane przez jednostki uzgadniające.

# KANALIZACJA

## Stan istniejący

W miejscowościach ZłaWieś Mała , Skłudzewo, Rzęczkowo  istnieje duże zapotrzebowanie na odprowadzenie ścieków z dość mocno zurbanizowanych terenów i wobec dalszych planów rozbudowy . Oczyszczalnia gminna  posiada przepustowość umożliwiającą przejęcie ścieków z sąsiednich miejscowości gminy tj wsi ZłaWieś Wielka i dlatego zgodnie z programem skanalizowania północnej części gminy Zławieś Wielka w I etapie będą przyłączane do kanalizacji gminnej  miejscowości ZłaWieś Mała , Skłudzewo, Rzęczkowo

## Założenia projektowe

Miejscowości, dla których projektowana jest zewnętrzna sieć kanlizacyjna – zlokalizowane są na terenie gminy Zławieś Wielka – województwo Kujawsko-pomorskie. Lokalizacja jest przedstawiona na Rys. Nr 0.

  - Charakterystyka terenu

W chwili obecnej teren jest w większości średnio zagospodarowany brak natomiast na działkach większej infrastruktury. Mieszkańcy planują podjąć budowę domów na  kolejnych wydzielonych terenach po wykonaniu podstawowych mediów tj.  dostawy energii elektrycznej i zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków.

Teren lokalizacji przyszłej kanalizacji jest uzbrojony w następujące media:

- w miejscowościach ZłaWieś Mała , Skłudzewo, Rzęczkowo  są zlokalizowane podziemne kable energetyczne, telefoniczne dla potrzeb wsi i okolic;

- dojazd do wsi – drogi gminne oraz drogi wiejskie-prywatne;

- przyłącza  wodociągowe z własnych ujęć oraz szamba kanalizacyjne wątpliwej jakości;

Teren budowy kanalizacji przebiega wzdłuż szosy krajowej Toruń – Bydgoszcz. Początek kanalizacji grawitacyjnej z m. prowadzi po terenie płaskim z naturalnym spadkiem terenu. Dalej zakłada się wykonanie kanalizacji ciśnieniowej. Grunt występujący w poziomie posadowienia kolektorów kanalizacyjnych:

Piaski żółte średnie , średnio-zagęszczone. Wodę gruntową stwierdzono na głębokości 1,5 m,grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia sieci kanalizacyjnych. Poziom wód podskórnych ca. 1,8mb. p.p.t./ ustalono na podstawie wcześniej prowadzonych prac geologicznych i materiałach Inwestora podstawowego .

- Kolektory tranzytowe i przepompownie strefowe

Projektuje się wybudowanie podstawowego ciśnieniowego kolektora tranzytowego T1 odbierającego ścieki z w m. ZłaWieś  Mała z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej w pobliżu działki 154/1 w drodze –działka 153 Rys Nr 1 Ark. 1 i dalej drogami gminnymi . odbierającym ścieki z kilku budynków Kanał T2 jest niewielkim tranzytowym kanałem we wsi Rzęczkowo. Kanał T3 jest kanałem tranzytowym we Skłudzewo. Kanały T4÷T11 to kanały tranzytowo- odbiorcze z włączeniami pompowni przydomowych Presskan w kanalizowanych miejscowościach. Kolektor T12 jest krótkim kanałem w rejonie GOK-u ZłejWsi Małej  i przyszłościowo z większej ilości użytkowników.

Ze względu na luźny charakter zabudowy i niekorzystne ukształtowanie terenu przyjęto system kanalizacji ciśnieniowo grawitacyjny z systemem 7 pompowni strefowych prod. HYDRO Partner Leszno P1, P1A,P2,P3,P4,P5,P6.

Przy ustaleniu średnicy uwzględniono kolektora tranzytowego możliwość przyszłościowego przejęcia przez nie ścieków dopływających z całej „zlewni” wsi ZłaWieś Mała , Skłudzewo, Rzęczkowo  oraz dalszej rozbudowy zgodnie z programem skanalizowania północnej części gminy Zławieś Wielka przez Inwestora podstawowego - Urząd Gminy ZłaWieś Wielka.

- System kanalizacji ciśnieniowo - grawitacyjnej

Przyjęty system kanalizacji ciśnieniowo grawitacyjny z systemem 7 pompowni strefowych HYDRO Partner Leszno oraz 98 pompowni Przydomowych Presskan.

Z terenu wsi Skłudzewo z uwagi na korzystne spadki terenu ścieki będą spływać grawitacyjnie do zlewni pompowni P5, podobnie ze wsi Rzęczkowo ścieki będą spływać grawitacyjnie do zlewni pompowni P2, P3 i P4  oraz niewielkiej zlewni pompowni P6 z terenu wsi Gierkowo. Pompownie P1 , P1A są typowymi pompowniami tranzytowymi przepompowującymi ścieki po trasie kanału tłocznego tworzących jednolity system kanalizacji ciśnieniowo - grawitacyjnej i odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków.

- Lokalizacja przewodów tłocznych i grawitacyjnych

Projektowane kolektory tranzytowo – grawitacyjny oraz rurociągi zbiorcze w miejscowościach ZłaWieś Mała , Skłudzewo, Rzęczkowo  przebiegają wzdłuż wytyczonych dróg w większości na działkach  gminy Zławieś Wielka.

- Obliczenia

## Bilans ścieków

Ilość ścieków dopływających do sieci kanalizacji  wyliczono zakładając, że przeciętnie w budynku mieszka 5 osób.

Dla jednego budynku:

Qd śr = 5 x 120= 600l/d = 0,6m3/d

Qd max = 1,4 x 0,6 = 0,84 m3/d

Qhmax =  0,84 x3/24x3,6=0,03dm3/s

Maksymalną sekundową ilość  ścieków z gospodarstwa  ustalono w zależności od sekundowego, maksymalnego odpływu ścieków z gospodarstw domowych. Maksymalny sekundowy odpływ ścieków wyliczono na podstawie PN 92/B-01707.

Dla wyliczenia odpływu sekundowego przyjęto standardowe wyposażenie mieszkania.

| Pomieszczenie | Wyposażenie | AWS | KAWS |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuchnia | Zlewozmywak | 1,0 | 1,0 |
|  | Zmywarka do naczyń | 1,0 | 1,0 |
| Łazienka | Umywalka | 0,5 | 0,5 |
|  | Wanna | 1,0 | 1,0 |
|  | Miska ustępowa | 2,5 | 2,5 |
|  | Pralka automatyczna | 1,5 | 1,5 |
| Razem | 7,5 |

Maksymalny sekundowy odpływ ścieków

K = 1 – współczynnik zależny od rodzaju budynku

l/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P6-domy

Dane domy Gierkowo:

25 osób

120 l/md

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =25x120x100/1000=3 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x3 = 4, 2 m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h6m= 4,2x3/24x3,6= 0,15 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P5-domy

Dane domy Skłudzewo:

105 osób

120 l/md

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =105x120x100/1000=12,6 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x12,6  = 17,64 m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h5m= 17,64 x3/24x3,6+( max. h6= 0,61 dm3/s+0,15 dm3/s=0,76 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P5-szkoła

Dane szkoła Skłudzewo:

60 uczniów

30 l/ucznia d

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =60x30x100/1000=1,8 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x1,8   = 2,52 m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h5sz= 2,52 x3/24x3,6 = 0,09 dm3/s

( max. h5= 0,76 dm3/s +( max. h5m= 0,76 dm3/s +0,09 dm3/s=0,85 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P4-domy

Dane domy Rzęczkowo:

80 osób

120 l/md

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =80x120x100/1000=9,6 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x9,6  = 13,44 m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h4m= 13,44 x3/24x3,6 = 0,47 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P4-szkoła

Dane szkoła Rzęczkowo:

200 uczniów

30 l/ucznia d

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =200x30x100/1000=6,0 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x6,0   = 8,4 m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h4sz= 8,4 x3/24x3,6 = 0,3 dm3/s

( max. h4= 0,47 dm3/s +( max. h4sz= 0,47 dm3/s +0,3 dm3/s=0,77 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P3-domy

Dane domy Rzęczkowo:

110 osób

120 l/md

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =110x120x100/1000=13,2 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x13,2 = 18,5 m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h3m= 18,5 x3/24x3,6 = 0,64 dm3/s

( max. h3= 0,64 dm3/s +( max. h4 = 0,64 dm3/s +0,77 dm3/s=1,41 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P2-domy

Dane domy Rzęczkowo:

100 osób

120 l/md

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =100x120x100/1000=12,0 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x12,0 = 16,8 m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h2m= 16,8 x3/24x3,6 = 0,58 dm3/s

( max. h2= 0,58 dm3/s +( max. h3 = 0,58 dm3/s +1,41 dm3/s=1,99 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P1A-domy

Dane domy Zławieś Mała:

80 osób

120 l/md

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =80x120x100/1000=9,6 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x9,6 = 13,44m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h1Am= 13,44x3/24x3,6 = 0,47 dm3/s

( max. h1A= 0,47 dm3/s +( max. h2 = 0,47 dm3/s +1,99 dm3/s=2,46 dm3/s

# Zlewnia ścieków do przepompowni P1-domy

Dane domy Skłudzewo:

300 osób

120 l/md

Nd=1,4

Nh=3,0

Średniodobowa ilość ścieków

( śr.d =300x120x100/1000=36 m3/d

Maksymalna dobowa ilość ścieków

( max. d= 1,4x36 = 50,4m3/d

Maksymalna godzinowa ilość ścieków

( max. h1m= 50,4x3/24x3,6 = 1,75 dm3/s+ 20 % na  rozbudowę =2,10 dm3/s

( max. h1= 2,10 dm3/s +( max. h5 +( max. h1A = 2,10 +0,85 + 2,46=~5,5 dm3/s

Razem dopływ ścieków do istniejącej kanalizacji wynosi 5,5 l/smax= 158 m3/dobę max.

Dla wyliczonego przepływu w wysokości 5,5 l/s przyjęto średnice przykanalików ściekowych z budynków ( 160 mm.

Przykanaliki projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV ( 160 x 5,8 mm, łączonych na uszczelkę gumową. Ze względu na głębokość przemarzania zaleca się minimalne przykrycie rur 1,6 –1,7 m.

- Przepompownia strefowa

Bilans ścieków sporządzono w oparciu o dane uzyskane w Urzędzie Gminy w Złejwsi Wielkiej przy założeniu jednostkowego wskaźnika odpływu ścieków w wysokości 120l/M d na mieszkańca, współczynnika nierównomierności dobowej Nd=1,4 i godzinowej Nh=3,0. Z uwagi na szczelność studzienek i rurociągów tłocznych, do obliczonej ilości ścieków sanitarnych nie dodaje się rezerwy na wody przypadkowe (np. wody deszczowe, infiltracja wody gruntowej).

Zaleca się przed zamówieniem pomp weryfikację obliczeń ścieków z aktualizacją danych.

Ilości ścieków określono w obliczeniach pompowni na arkuszach firmowych HYDRO Partner Leszno. Dokładne obliczenia w archiwum biura autora projektu.

## /część obliczeniowa doboru pomp prod. Metalchem Warszawa i przepompowni HYDRO Partner Leszno w załączonej części  II dokumentacji/

## Dobór rurociągów tłocznych

Obliczenia wykonano przy następujących założeniach:

- z uwagi na ciśnienie robocze w sieci zastosowano rury PE HD PN-10 SDR17,

- średnice wewnętrzne rur przyjęto z katalogu firmy PipeLife,

- średnice przewodów dobrano tak, aby minimum raz na dobę uzyskać prędkość przepływu 0,7-0,9 m/s,

- przyjęto rezerwę przepustowości dla przyjęcia ścieków ze wsi gminy Zławieś Wielka

Przyjęto następujące średnice przewodów sieci rurociągów tłocznych:

| PE (110/6,6sieci główne tłoczne kanalizacji | 5342mb |
| --- | --- |
| PE (90/5,4sieci główne tłoczne kanalizacji | 4343mb |
| PE (63/3,8przykanaliki tłoczne kanalizacji | 5252 mb |
| PE (50/3,0 przykanaliki tłoczne kanalizacji | 1440mb |

Przyjęto następujące średnice przewodów przyłączy rurociągów tłocznych:

| PE (50/3,0 przykanaliki tłoczne kanalizacji | 943mb |
| --- | --- |
| PE (40/2,4 przykanaliki tłoczne kanalizacji | 1836 mb |

Wyniki obliczeń średnic przewodów naniesiono na  poszczególnych planach sytuacyjnych.

Przewody tłoczne zaprojektowano z rur PE HD PN10 SDR17 produkcji PipeLife, łączonych za pomocą zgrzewania wg instrukcji producenta.

Na końcówkach przewodów tłocznych przewidziano studnie rozprężne do wykonania wg Rys 3 Ark 3.

Na najwyższych punktach sieci tłocznych należy zainstalować studnie odpowietrzające wg Rys 3 Ark 4

UWAGA: Dopuszcza się stosowanie rur oraz materiałów w tym  pompowni innych producentów, w przypadku innych średnic wewnętrznych oraz zmiany w ilościach włączonych odbiorców wymagane jest ponowne przeprowadzenie obliczeń sprawdzających układ.

## Dobór studzienek oraz trójników włączeniowych

Studnie przyjęto następujące:

| studnia betonowa ( 1200 mm typowa-sieć | 30 kpl 11kpl 14 kpl |
| --- | --- |
| studnia betonowa ( 1200 mm rozprężna-sieć |  |
| studnia betonowa ( 1200 mm odpowietrznikowa-sieć |  |
| studnia MABO ( 400/200/160 mm prod. PipeLife-sieć | 87 kpl 75kpl |
| studnia MABO ( 400/160 mm prod. PipeLife-przykanalik |  |
| trójnik 200/160 -sieć | 18 kpl |

Studnie betonowe ( 1200 mm typowe przyjęto na rozgałęzieniach sieci rozdzielczej oraz na przyszłościowych włączeniach nowej sieci kanalizacji oraz przykanalików.

Studnie ( 400/200  mm prod. PipeLife przewidziano głównie jako rewizyjne kanału głównego oraz kanału rozdzielczego.

Studnie ( 400/160  mm prod. PipeLife przewidziano jako włączeniowe przykanalików.

Aby ograniczyć zbyt duże spadki i tym samym prędkości ścieków  na dużych nachyleniach przyjęto tzw. studnie kaskadowe wykonać wg rozwiązania Rys 3 Ark 5 i wykazu studni.

- Dobór rurociągów grawitacyjnych

Projektuje się system kanalizacji grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych gładkich ścianach

SN=4 kPa prod. PipeLife System uszczelnień przyjęto Sewer –Lock.

Przyjęto następujące średnice przewodów sieci rurociągów grawitacyjnych:

:

| ( 315/7,7 PVC sieci główne kanalizacji | 358 mb |
| --- | --- |
| ( 200/4,9 PVC sieci główne kanalizacji | 5001 mb |

Przyjęto następujące średnice przewodów przyłączy szt.75 rurociągów grawitacyjnych:

| ( 200/4,9 PVC przykanaliki | 805mb |
| --- | --- |
| ( 160/4,0 PVC przykanaliki | 1315mb |

# Rozwiązania techniczne

## Posadowienie rurociągów

Ze względu na strefę przemarzania przewody tłoczne należy układać na głębokości 1,7m. Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty piaszczyste o max. wielkości kamieni do 20 mm, przewody należy układać bezpośrednio na gruncie rodzimym,

przy zachowaniu zasad wymienionych poniżej:

- niezależnie od sposobu wykonania wykopu część przydenną należy dokopać ręcznie,

- bezpośrednie podłoże uformować na kąt 90º, tak aby do gruntu przylegało około ¼

obwodu rury,

- ułożone przewody należy zabezpieczyć obsypką ochronną z piasku jw zagęszczonego.

Stopień zagęszczenia podsypki i obsypki powinien być kontrolowany i wynosić wg

standardowej próby Proctora I = 88% co odpowiada 85% wg zmodyfikowanej próby

Proctora,

- obsypkę ochronną wykonywać warstwami do wysokości 30 cm powyżej wierzchu rury,

W przypadku wystąpienia w podłożu gruntów spoistych i kamieni przewody należy układać na

zagęszczonej w sposób określony powyżej podsypce wyrównawczej z piasku o gr. 10 cm.

Zagęszczenie do około 85% wg zmodyfikowanej próby Proctora uzyskuje się po jednym przejeździe po warstwie grubości 20 cm wibratorem płytowym (50 do 100 kg) o rozdzielnej płycie wibracyjnej do jednoczesnego zagęszczania po obu stronach przewodu lub po jednym

przejeździe po warstwie grubości 15 cm wibratorem płytowym (50 do 100 kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubości 25 cm, zanim wibrator wykorzystany zostanie do zagęszczania nad przewodem lub po jednokrotnym, ścisłym ubijaniu nogami warstwy o grubości 10 cm.

## Roboty bezwykopowe

    - Przejścia pod rowami melioracyjnymi

Przejścia przewodów tłocznych pod dnem rowów melioracyjnych wykonać 
w wykopie otwartym na głębokości co najmniej 1 m pod dniem rowu. Na czas robót, celem przeprowadzenia wód napływających, w dnie rowu należy ułożyć tymczasowo przepust z rur o średnicy 500 mm i dł. ok. 6 m. Na końcówkach rur przepustowych należy usypać groble z ekranem z gliny, odcinające napływ wód do rozkopanego odcinka rowu. Po wykonaniu wykopu i ułożenia rurociągu wykop zasypać, zdemontować rury przepustowe, dno i skarpy rowu doprowadzić do stanu pierwotnego odtwarzając istniejące umocnienia.

Przewody wewnątrz rur osłonowych montować przy użyciu pierścieni podporowo-ślizgowych z tworzyw sztucznych. Producent pierścieni wg uznania wykonawcy robót. Rozstaw pierścieni wg zaleceń producenta. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić dławikami gumowymi uszczelnionymi obejmami. Producent dławików gumowych wg uznania wykonawcy robót. Dopuszcza się uszczelnienie rur osłonowych obustronne pianką  poliuretanową w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Przyjęto następujące średnice rur osłonowych:

- przekopy

dla rur PCV( 160 mm–rura osłonowa PCV 280 odcinki rur osłonowych :

8x2 mb

dla rur PE ( 110 mm–rura osłonowa PCV 200 odcinki rur osłonowych :

10 mb

dla rur PE ( 90 mm–rura osłonowa PCV 160 odcinki rur osłonowych :

10x2 mb

dla rur PE ( 63 mm–rura osłonowa PCV 110 odcinki rur osłonowych :

10x2 mb

- Przewierty sterowane

dla rur PE ( 110 mm–rura osłonowa PEHD 225 odcinki rur osłonowych :

16 mb

dla rur PE ( 90 mm–rura osłonowa PEHD 160 odcinki rur osłonowych :

14 mb

Przewody wewnątrz rur osłonowych montować przy użyciu pierścieni podporowo-ślizgowych z tworzyw sztucznych. Rozstaw pierścieni wg zaleceń producenta rur. Producent pierścieni wg uznania wykonawcy robót. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić dławikami gumowymi uszczelnionymi obejmami. Producent dławików gumowych wg uznania wykonawcy robót. Dopuszcza się uszczelnienie rur osłonowych obustronne pianką  poliuretanową w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Końcówki rur osłonowych powinny być wyprowadzone minimum 3,0 m poza krawędzie rowu.

    - Przejścia pod drogami nieutwardzonymi

Zgodnie z uzgodnieniami z  UG Zławieś Wielka wszystkie przejścia pod nieutwardzonymi nawierzchniami dróg wykonać w rurach osłonowych, metodą przekopu. Przyjęto następujące średnice rur osłonowych:

- przekopy

dla rur PCV ( 200 mm–rura osłonowa PCV 315  odcinki rur osłonowych :

8 mb

dla rur PE ( 110 mm–rura osłonowa PCV200 odcinki rur osłonowych :

14+10X2 mb

dla rur PE ( 90 mm–rura osłonowa PCV 160 odcinki rur osłonowych :

10 x2 mb

dla rur PE ( 63 mm–rura osłonowa PCV 110 odcinki rur osłonowych :

10 mb

dla rur PE ( 50 mm–rura osłonowa PEHD 110 odcinki rur osłonowych :

10 mb

dla rur PE ( 40 mm–rura osłonowa PEHD 110 odcinki rur osłonowych :

8x3 mb

Przewody wewnątrz rur osłonowych montować przy użyciu pierścieni podporowo-ślizgowych z tworzyw sztucznych. Producent pierścieni wg uznania wykonawcy robót. Rozstaw pierścieni wg zaleceń producenta. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić dławikami gumowymi uszczelnionymi obejmami. Dopuszcza się uszczelnienie rur osłonowych obustronne pianką  poliuretanową w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

    - Przejścia pod kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi

Zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami kabli elektroenergetycznymi Zakładu Energetycznego oraz telekomunikacyjnymi TP S.A wszystkie przejścia pod kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi wykonać w rurach osłonowych - niebieskich  AROTA dwudzielnych o długości 1,5mb dla całości zadania sieci wodno-kanalizacyjnej

    - Przejścia pod drogami asfaltowymi

Zgodnie z uzgodnieniami z właściwym zarządcą dróg wszystkie przejścia pod utwardzonymi nawierzchniami dróg wykonać w rurach osłonowych, metodą przewiertu poziomego przy użyciu urządzenia typu „kret”.

Przyjęto następujące średnice

- Przewierty sterowane

dla rur PCV ( 200 mm–rura osłonowa PEHD 315  odcinki rur osłonowych :

22x2+16x5+12x5+10x7 mb

dla rur PCV( 160 mm–rura osłonowa PEHD 280 odcinki rur osłonowych :

12x4+10x4+8x2 mb

dla rur PE ( 110 mm–rura osłonowa PEHD 225 odcinki rur osłonowych :

14x2+20+10 mb

dla rur PE ( 90 mm–rura osłonowa PEHD 160 odcinki rur osłonowych :

32+16x2+12x2+10 mb

dla rur PE ( 63 mm–rura osłonowa PEHD 110 odcinki rur osłonowych :

14+10x2 mb

dla rur PE ( 50 mm–rura osłonowa PEHD 110 odcinki rur osłonowych :

14+10x4 mb

dla rur PE ( 40 mm–rura osłonowa PEHD 110 odcinki rur osłonowych :

14+12x3+10 mb

    - Przejścia pod terenami uzbrojonymi /place,sady itp./

Zgodnie z uzgodnieniami z właścicielami niektórych działek w uzgodnieniu z inwestorem  przejścia pod utwardzonymi bądź zadrzewionymi terenami należy wykonać metodą przewiertu poziomego przy użyciu urządzenia typu „kret”.

Przyjęto następujące odcinki

- Przewierty sterowane

PEHD 200 – 20 mb

PEHD 110 – 85+25+80+20/rów/ =210mb

PEHD 90 – 35x3+30X2+40X2+45+25+20=335 mb

PEHD 50 – 70 mb

PEHD 63 – 30 mb

## Armatura na przewodach tłocznych

Na odejściach  na kolektorze bocznym zamontować zasuwę klinową o odpowiedniej średnicy:

- rurociąg PE ( 63 mm 	– zasuwa klinowa ( 65 mm	–  3szt. ./ze skrzynką żeliwną i obudową/

Na wejściu kolektorów grawitacyjnych do pompowni zamontować zasuwę klinową o odpowiedniej średnicy:

- rurociąg PCV ( 200 mm 	– zasuwa klinowa ( 200 mm	–  7kpl./ze skrzynką żeliwną i obudową/

# Wykonawstwo robót

## Roboty ziemne

Do robót ziemnych należy przystąpić po geodezyjnym wytyczeniu tras.

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót należy wykonać przekopy próbne celem ustalenia dokładnej lokalizacji i wysokościowego posadowienia istniejącego uzbrojenia.

W trasach biegnących przez grunty rolnicze należy przed rozpoczęciem robót ziemnych zabezpieczyć warstwę gleby o grubości 20 cm w celu ponownego odtworzenia wierzchniej warstwy urodzajnej po wykonaniu robót montażowych i zasadniczej zasypki wykopów.

Generalnie poza terenem zabudowanym roboty ziemne można prowadzić mechanicznie w wykopach szerokoprzestrzennych. Odcinki sieci na których roboty należy wykonywać w wykopach szalowanych wypraskami stalowymi układanymi poziomo, a także odcinki wykopów ręcznych przewidziano w przedmiarze robót. Szczegółowo zakres robót do wykonania w wykopach szalowanych wypraskami stalowymi układanymi poziomo określi inspektor na roboczo w trybie nadzoru inwestorskiego biorąc pod uwagę głębokość wykopu, rodzaj gruntu oraz poziom wód gruntowych.

Niezależnie od powyższego:

- w miejscach występowania istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty należy wykonywać ręcznie,

- przy wykopach mechanicznych część przydenną wykopów należy dokopać ręcznie do projektowanych niwelet.

Na odcinkach, gdzie w podłożu występują grunty spoiste wykopy należy przegłębić w celu wykonania podsypki z piasku.

Istniejące uzbrojenie krzyżujące się z wykopami należy zabezpieczyć poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie należy natychmiast powiadomić użytkownika uzbrojenia i wspólnie z Inspektorem Nadzoru ustalić dalszy tok postępowania.

## Roboty montażowe

W trakcie robót montażowych należy przestrzegać ustaleń obowiązujących „Warunków technicznych wykonania robót budowlano-montażowych – część II – instalacje sanitarne i przemysłowe”.

Przy montażu rur z tworzyw sztucznych przestrzegać dodatkowo instrukcji wydanych przez producenta rur i „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanych przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji” – Warszawa 1994 r.

Montaż przewodów można realizować przy temperaturach otoczenia od +5 ºC do +30 ºC. Do robót montażowych można przystąpić po starannym wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń). W trakcie montażu należy zwracać uwagę na to, by rury przylegały na całej długości do podłoża.

## Zasypka wykopów

Po zakończeniu robót montażowych i wykonaniu prób ciśnienia przewody zasypywać warstwami do wysokości 30 cm nad powierzchnią rury w sposób ręczny piaskiem pozbawionym kamieni, a następnie mechanicznie gruntem rodzimym. W poboczu dróg i pasach drogowych zasypkę prowadzić z dokładnym zagęszczaniem. Zobowiązuje się wykonawcę robót do zagęszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zagęszczenia wz = 0,96.

## Próby szczelności

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN. do próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich złączy. Długość odcinka próbnego nie większa niż 300 m. W czasie przeprowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków:

- przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1 ºC,

- napełnienie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20 ºC,

- po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

- ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa,

- po ustabilizowaniu próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom,

- po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, a przewód opróżnić z wody,

- wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika.

## Odwodnienie wykopów

Ze względu na spodziewany poziom wód gruntowych przewiduje się konieczność prowadzenia robót odwodnieniowych na trasach przewodów przy wykonywaniu sieci kanalizacji grawitacyjnej. Dla odwodnienia wykopów na tych odcinkach należy zastosować instalację igłofiltrową. Szczegółowo, ilość oraz rozstaw i rozmieszczenie igieł określone zostaną w trakcie realizacji po dokonaniu przekopu próbnego i ustaleniu rzeczywistych warunków gruntowych.

## Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami i przepisami bhp. Teren robót na okres budowy oznakować , wykopy zabezpieczyć odpowiednimi tablicami oraz przed wejściem osób postronnych.

Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem należy przeprowadzić geodezyjną inwentaryzację.

III. Część graficzna B

- Profil podłużny Rys. Nr 2

- Kanał Tłoczny - T1 odcinek I Ark. 1

- Kanał Tłoczny - T1 odcinek II Ark. 2

  - Kanał Tłoczny - T1 odcinek III Ark. 3

- Kanał Tłoczny – T2, T11 Ark. 4

- Kanał Tłoczny – T 3 Ark. 5

- Kanał Tłoczny – T 4 Ark. 6

- Kanał Tłoczny – T 5 Ark. 7

- Kanał Tłoczny – T 6,T7 Ark. 8

- Kanał Tłoczny – T 8, T 8 –1,T8 –2 Ark. 9

- Kanał Tłoczny – T 9, T 9 –1Ark. 10

- Kanał Tłoczny – T 12, T 3 –1, T 1 –1, T 1 –2, T 10, T 10 –1,

T 10 –2 Ark. 11

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T1  Ark. 12

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T3,T4  Ark. 13

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T5,T6,T7,T8,T9 Ark. 14

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T9, T 10 –1, T 10 –2, T 9 –1

T 8 –1,T8 –2 ,T 12, T 3 –1 Ark. 15

- Profil podłużny Rys. Nr 3

- Kanał grawitacyjny - Zlewnia P2 cz. I Ark. 1

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P2 cz.II Ark. 2

  - Kanał grawitacyjny – Zlewnia P3 Ark. 3

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P4 Ark. 4

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.I Ark. 5

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.II Ark. 6

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.III Ark. 7

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.IV Ark. 8

- Kanał grawitacyjny - Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P6 Ark. 9

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P2 Ark. 10

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P3Ark. 11

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P2 Ark. 12

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P2 Ark. 13

- Studzienki kanalizacyjne Rys. Nr 4

- PVC Ark. 2

  - Betonowa Ø1200 mm. Ark. 1

- Rozprężna – betonowa Ø1200 mm Ark. 3

- Odpowietrznikowa Ark. 4

- Kaskadowa Ark. 5

- Bloki oporowe – odgałęzienia wodociągu / wymiary Rys. Nr 5 Ark. 1÷2

- Studnia wodomierzowa Rys. Nr 6

- Podejście wodomierzowe +nawiertka Rys. Nr 7

- Przejście pod drogą  Rys. Nr 8 Ark. 1

- Przejście pod rowem Rys. Nr 8 Ark. 2

- Przepompownia przydomowa  Presskan Rys. Nr 9

- Wypełnianie wykopu Rys. Nr 10

- Schemat montażowy  wodociągu Rys. Nr 11 Ark. 1÷2

# SPIS TREŚCI

## I Opis techniczny

- Podstawa opracowania projektu technicznego.

- Materiały wyjściowe.

- Wykazy materiałów, na których oparto opracowanie.

WODOCIĄG

- Zapotrzebowanie wody.

- Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.

- Zapotrzebowanie wody na cele p.poż.

- Charakterystyka ogólna terenu inwestycji.

- Charakterystyka urządzeń wodociągowych i technologia

wykonawstwa robót.

- Przewody wodociągowe .

- Trasowanie sieci wodociągowej.

- Lokalizacja sieci wodociągowej.

- Materiał.

- Uzbrojenie sieci wodociągowej.

- Oznakowanie urządzeń wodociągowych.

- Roboty ziemne.

KANALIZACJA

- Stan istniejący

- Założenia projektowe

  - Charakterystyka terenu

  - Kolektory tranzytowe i przepompownia strefowa

  - System kanalizacji ciśnieniowa-grawitacyjna

  - Lokalizacja przewodów tłocznych i grawitacyjnych

- Obliczenia

  - Bilans ścieków

  - Przepompownia strefowa

  - Dobór rurociągów tłocznych

  - Dobór studzienek rewizyjnych

  - Dobór rurociągów grawitacyjnych

- Rozwiązania techniczne

- Posadowienia rurociągów

- Przejścia pod rowami melioracyjnymi

  - Wykonawstwo robót

    - Roboty ziemne

    - Roboty montażowe

    - Zasypka wykopów

    - Próby szczelności

    - Odwodnienie wykopów

    - Uwagi końcowe

## II. Załączniki

      - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym

      - Decyzja środowiskowa

      - Opinia ZUD

      - Uzgodnienie TP S.A.

      - Zestawienie przykanalików grawitacyjnych

      - Zestawienie przykanalików ciśnieniowych

      - Zestawienie rzędnych studni kanalizacyjnych

      - Opis techniczny przepompowni prod. HYDRO Partner Leszno

      - Dobór przepompowni ścieków P1÷P7 prod. HYDRO Partner Leszno

      - Dobór pierścieni wyporowych dla zbiorników przepompowni ścieków P2 P4, P6

      - Uprawnienia budowlane

      - Zaświadczenia z Izby Inżynierów Budownictwa

      - Oświadczenia projektanta i sprawdzającego

      - Wykaz właścicieli działek na trasie sieci wod.kan.

III. Część graficzna /oddzielna teczka A i B/

  - Orientacja całego terenu objętego skanalizowaniem i zwodociągowaniem

Rys. Nr 0 Ark. 1

- Plan sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rys. Nr 1 Ark. 1 ÷42

- Profil podłużny Rys. Nr 2

- Kanał Tłoczny - T1 odcinek I Ark. 1

- Kanał Tłoczny - T1 odcinek II Ark. 2

  - Kanał Tłoczny - T1 odcinek III Ark. 3

- Kanał Tłoczny – T2, T11 Ark. 4

- Kanał Tłoczny – T 3 Ark. 5

- Kanał Tłoczny – T 4 Ark. 6

- Kanał Tłoczny – T 5 Ark. 7

- Kanał Tłoczny – T 6,T7 Ark. 8

- Kanał Tłoczny – T 8, T 8 –1,T8 –2 Ark. 9

- Kanał Tłoczny – T 9, T 9 –1Ark. 10

- Kanał Tłoczny – T 12, T 3 –1, T 1 –1, T 1 –2, T 10, T 10 –1,

T 10 –2 Ark. 11

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T1  Ark. 12

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T3,T4  Ark. 13

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T5,T6,T7,T8,T9 Ark. 14

- Przykanaliki tłoczne Kanał Tłoczny T9, T 10 –1, T 10 –2, T 9 –1

T 8 –1,T8 –2 ,T 12, T 3 –1 Ark. 15

- Profil podłużny Rys. Nr 3

- Kanał grawitacyjny - Zlewnia P2 cz. I Ark. 1

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P2 cz.II Ark. 2

  - Kanał grawitacyjny – Zlewnia P3 Ark. 3

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P4 Ark. 4

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.I Ark. 5

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.II Ark. 6

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.III Ark. 7

- Kanał grawitacyjny – Zlewnia P5 cz.IV Ark. 8

- Kanał grawitacyjny - Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P6 Ark. 9

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P2 Ark. 10

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P3Ark. 11

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P2 Ark. 12

- Przykanaliki ściekowe – Zlewnia P2 Ark. 13

- Studzienki kanalizacyjne Rys. Nr 4

- PVC Ark. 2

  - Betonowa Ø1200 mm. Ark. 1

- Rozprężna – betonowa Ø1200 mm Ark. 3

- Odpowietrznikowa Ark. 4

- Kaskadowa Ark. 5

- Bloki oporowe – odgałęzienia wodociągu / wymiary Rys. Nr 5 Ark. 1÷2

- Studnia wodomierzowa Rys. Nr 6

- Podejście wodomierzowe +nawiertka Rys. Nr 7

- Przejście pod drogą  Rys. Nr 8 Ark. 1

- Przejście pod rowem Rys. Nr 8 Ark. 2

- Przepompownia przydomowa  Presskan Rys. Nr 9

- Wypełnianie wykopu Rys. Nr 10

- Schemat montażowy  wodociągu Rys. Nr 11 Ark. 1÷2

PRZYKANALIKI GRAWITACYJNE

| Lp | Nr przykanalika | Nr działek | Typ przykanalika PCV160/200 | Długość przyłącza L /mb/ | Mapa Rys 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pk 1 | 641 | PCV 160 | 34 | A30 |
|  | Pk 2 | 654 | PCV 160 | 24 | A36 |
|  | Pk 3 | 662 | PCV 160 | 34 | A36 |
|  | Pk 4 | 426 | PCV 160 | 16 | A37 |
|  | Pk 5 | 661 | PCV 160 | 14 | A37 |
|  | Pk 6 | 419/1 | PCV 160 | 6 | A37 |
|  | Pk 6´ | 661 | PCV 160 | 6 | A37 |
|  | Pk 7 | 421/2 | PCV 160 | 6 | A30 |
|  | Pk 8 | 421/1 | PCV 160 | 8 | A38 |
|  | Pk 9 | 673/5 | PCV 160 | 10 | A38 |
|  | Pk 10 | 422/2 | PCV 160 | 7 | A38 |
|  | Pk 11 | 680 | PCV 160 | 7 | A38 |
|  | Pk 12 | 680 | PCV 160 | 12 | A38 |
|  | Pk 13 | 418/2 | PCV 160 | 6 | A38 |
|  | Pk14 | 445 | PCV 160 | 8 | A38 |
|  | Pk15 | 447/1 | PCV 160 | 10 | A38 |
|  | Pk16 | 447/1 | PCV 160 | 6 | A38 |
|  | Pk 17 | 457 | PCV 160 | 9 | A38 |
|  | Pk 18 | 458 | PCV 160 | 10 | A39 |
|  | Pk 19 | 448/2 | PCV 160 | 10 | A39 |
|  | Pk 20 | 449/2 | PCV 160 | 10 | A39 |
|  | Pk 21 | 449/2 | PCV 160 | 10 | A39 |
|  | Pk 22 | 461/10 | PCV 160 | 8 | A39 |
|  | Pk 23 | 461/10 | PCV 160 | 14 | A39 |
|  | Pk 24 | 627/8 | PCV 160 | 28 | A40 |
|  | Pk 25 | 636/2 | PCV 160 PCV 200 | 10 45 | A40 |
|  | Pk 26 | 675 | PCV 200 | 66 | A40 |
|  | Pk 27 | 438 | PCV 160 | 8 | A40 |
|  | Pk 28 | 442 | PCV 160 | 8 | A40 |
|  | Pk 28a | 443/2 | PCV 160 PCV 200 | 10 46 | A40 |
|  | Pk 29 | 442 | PCV 160 | 10 | A41 |
|  | Pk 30 | 627/6 | PCV 160 | 6 | A40 |
|  | Pk 31 | 627/4 | PCV 160 | 18 | A40 |
|  | Pk 32 | 628 | PCV 160 | 20 | A41 |
|  | Pk 33 | 629/2 | PCV 160 | 15 | A41 |
|  | Pk 34 | 629/1 | PCV 160 | 20 | A41 |

|  | Pk 35 | 630/5 | PCV 160 | 15 | A41 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pk 36 | 636/2 | PCV 160 | 9 | A40 |
|  | Pk 37 | 623/1 | PCV 160 | 7 | A40 |
|  | Pk 38 | 623/2 | PCV 160 | 10 | A40 |
|  | Pk 39 | 627/5 | PCV 200 | 58 | A40 |
|  | Pk 40 | 424 | PCV 160 | 22 | A38 |
|  | Pk 41 | 456/2 | PCV 160 | 8 | A38 |
|  | Pk 42 | 223/2 | PCV 200 | 20 | A7 |
|  | Pk 43 | 223/1 | PCV 160 | 8 | A7 |
|  | Pk 44 | 41/1 | PCV 160 | 47 | A9 |
|  | Pk 44a | 252/1 | PCV 160 | 0 | A9 |
|  | Pk 45 | 225/2 | PCV 160 PCV 200 | 10 59 | A9 |
|  | Pk 46 | 224/1 | PCV 160 | 38 | A9 |
|  | Pk 47 | 217/1 | PCV 160 | 18 | A9 |
|  | Pk 48 | 250 | PCV 160 | 46 | A9 |
|  | Pk 49 | 247/1 | PCV 160 | 12 | A9 |
|  | Pk 50 | 232/2 | PCV 160 | 10 | A11 |
|  | Pk 51 | 232/6 | PCV 160 | 8 | A11 |
|  | Pk 52 | 65/1 | PCV 160 | 24 | A9 |
|  | Pk 53 | 40 | PCV 160 | 47 | A9 |
|  | Pk 54 | 33 | PCV 160 | 28 | A17 |
|  | Pk 55 | 59/2 | PCV 160 | 10 | A17 |
|  | Pk 56 | 30 | PCV 160 | 78 | A17 |
|  | Pk 57 | 34 | PCV 160 | 5 | A17 |
|  | Pk 58 | 32 | PCV 160 | 6 | A17 |
|  | Pk 59 | 22/5 | PCV 160 | 59 | A9 |
|  | Pk 60 | 22/1 | PCV 160 | 26 | A10 |
|  | Pk 61 | 253/4 | PCV 160 | 10 | A10 |
|  | Pk 62 | 253/3 | PCV 160 | 10 | A10 |
|  | Pk 63 | 222 | PCV 160 | 20 | A7 |
|  | Pk 64 | 64/2 | PCV 200 | 139 | A7 |
|  | Pk 65 | 99/1 | PCV 200 | 40 | A15 |
|  | Pk 66 | 99/1 | PCV 160 | 40 | A16 |
|  | Pk 67 | 99/3 | PCV 160 | 22 | A16 |
|  | Pk 68 | 99/2 | PCV 160 | 12 | A16 |
|  | Pk 69 | 100/8 | PCV 160 PCV 200 | 78 202 | A30 |
|  | Pk 70 | 664 | PCV 160 PCV 200 | 56 130 | A36 A37 |
|  | Pk 71 | 663 | PCV 160 | 0 | A36 |
|  | Pk 72 | 425/1 | PCV 160 | 78 | A36 |
| Razem 75 przyłączy mb: | PCV 160 PCV 200 | 1315 805 |  |

PRZYKANALIKI CIŚNIENIOWE

| Lp | Nr przykanalika | Nr działek | Długość przykanalika mb | Długość kabla sterujacego zasilającego mb | Mapa Rys 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PE 40 | PE 50 |  |  |
|  | Pt1 | 53/1 | 105 |  | 15 | A3 |
|  | Pt2 | 113/6 | 14 |  | 15 | A4 |
|  | Pt3a | 113/7 | 10 |  | 15 | A4 |
|  | Pt3 | 91/5 | 26 |  | 15 | A4 |
|  | Pt4 | 91/6 | 20 |  | 15 | A4 |
|  | Pt5 | 3 | 3 |  | 15 | A4 |
|  | Pt6 | 16/2 | 15 |  | 15 | A20 |
|  | Pt7 | 5 | 15 |  | 15 | A20 |
|  | Pt8 | 7 | 62 |  | 15 | A20 |
|  | Pt9 | 22 | 10 |  | 15 | A20 |
|  | Pt10 | 11 | 20 |  | 15 | A20 |
|  | Pt11 | 12 | 45 |  | 15 | A20 |
|  | Pt12 | 26 | 10 |  | 15 | A20 |
|  | Pt13 | 136/1 | 15 |  | 15 | A22 |
|  | Pt14 | 136/2 | 15 |  | 15 | A22 |
|  | Pt15 | 136/3 | 15 |  | 15 | A22 |
|  | Pt16 | 136/4 | 15 |  | 15 | A23 |
|  | Pt17 | 136/5 | 15 |  | 15 | A23 |
|  | Pt18 | 136/6 | 15 |  | 15 | A23 |
|  | Pt19 | 136/7 | 15 |  | 15 | A23 |
|  | Pt20 | 134 |  | 95 | 15 | A25 |
|  | Pt21 | 103 | 30 |  | 15 | A25 |
|  | Pt22 | 587 | 10 |  | 15 | A28 |
|  | Pt23 | 94/1 | 20 |  | 15 | A28 |
|  | Pt24 | 98/1 | 10 |  | 15 | A28 |
|  | Pt25 | 98/1 | 10 |  | 15 | A29 |
|  | Pt26 | 98/1 | 55 |  | 15 | A29 |
|  | Pt27 | 92 |  | 115 | 15 | A5 |
|  | Pt28 | 105/2 | 60 |  | 15 | A5 |
|  | Pt29 | 114/2 | 45 |  | 15 | A5 |
|  | Pt30 | 106/1 | 15 |  | 15 | A5 |
|  | Pt30a | 56 |  | 256 | 15 | A5 |
|  | Pt31 | 255 | 12 |  | 15 | A10 |
|  | Pt32 | 20 | 33 |  | 15 | A10 |

|  | Pt33 | 256/1 | 10 |  | 15 | A10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt34 | 256/2 | 8 |  | 15 | A10 |
|  | Pt35 | 258 | 8 |  | 15 | A12 |
|  | Pt36 | 18 | 50 |  | 15 | A12 |
|  | Pt37 | 259/2 | 15 |  | 15 | A12 |
|  | Pt38 | 260/1 | 8 |  | 15 | A12 |
|  | Pt39 | 17 | 8 |  | 15 | A12 |
|  | Pt40 | 6/1 | 10 |  | 15 | A13 |
|  | Pt41 | 5/2 | 10 |  | 15 | A13 |
|  | Pt42 | 4/5 | 10 | 72 | 15 | A13 |
|  | Pt43 | 267/1 | 25 |  | 15 | A13 |
|  | Pt44 | 268 | 10 |  | 15 | A13 |
|  | Pt45 | 102 | 6 |  | 15 | A14 |
|  | Pt46 | 101/1 | 12 |  | 15 | A14 |
|  | Pt47 | 206/3 | 15 |  | 15 | A7 |
|  | Pt48 | 147/1 | 20 |  | 15 | A7 |
|  | Pt49 | 143/8 | 25 |  | 15 | A8 |
|  | Pt50 | 140/12 | 10 |  | 15 | A8 |
|  | Pt51 | 60/7 | 12 |  | 15 | A8 |
|  | Pt52 | 60/8 | 12 |  | 15 | A8 |
|  | Pt53 | 60/9 | 12 |  | 15 | A8 |
|  | Pt54 | 60/10 | 12 |  | 15 | A8 |
|  | Pt54a | 269 | 12 |  | 15 | A8 |
|  | Pt55 | 231/2 | 12 |  | 15 | A11 |
|  | Pt56 | 231/3 | 10 |  | 15 | A11 |
|  | Pt57 | 231/4 | 6 |  | 15 | A11 |
|  | Pt58 | 230 | 10 |  | 15 | A11 |
|  | Pt59 | 47 |  | 175 | 15 | A4 |
|  | Pt60 | 42/2 |  | 100 | 15 | A19 |
|  | Pt61 | 41/1 | 25 |  | 15 | A19 |
|  | Pt62 | 38 | 25 |  | 15 | A19 |
|  | Pt63 | 397/4 | 12 |  | 15 | A19 |
|  | Pt64 | 397/5 | 8 |  | 15 | A19 |
|  | Pt65 | 407 | 8 |  | 15 | A19 |
|  | Pt66 | 403/1 | 12 |  | 15 | A18 |
|  | Pt67 | 284/1 | 20 |  | 15 | A30 |
|  | Pt68 | 183/1 | 10 |  | 15 | A30 |
|  | Pt69 | 186 | 30 |  | 15 | A31 |

|  | Pt70 | 188 |  | 130 | 15 | A32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pt71 | 316 | 10 |  | 15 | A32 |
|  | Pt72 | 338/4 | 38 |  | 15 | A32 |
|  | Pt73 | 341/3 | 36 |  | 15 | A32 |
|  | Pt74 | 242 | 15 |  | 15 | A33 |
|  | Pt75 | 430/4 | 30 |  | 15 | A38 |
|  | Pt76 | 432/1 | 55 |  | 15 | A38 |
|  | Pt77 | 476 | 22 |  | 15 | A38 |
|  | Pt78 | 477 | 15 |  | 15 | A38 |
|  | Pt79 | 224/2 | 10 |  | 15 | A32 |
|  | Pt80 | 182 | 20 |  | 15 | A32 |
|  | Pt81 | 411/4 | 10 |  | 15 | A18 |
|  | Pt82 | 411/8 | 12 |  | 15 | A18 |
|  | Pt83 | 411/9 | 10 |  | 15 | A18 |
|  | Pt84 | 413/4 | 12 |  | 15 | A18 |
|  | Pt85 | 399/1 | 85 |  | 15 | A19 |
|  | Pt86 | 399/4 | 12 |  | 15 | A19 |
|  | Pt87 | 399/5 | 12 |  | 15 | A19 |
|  | Pt88 | 399/6 | 12 |  | 15 | A19 |
|  | Pt89 | 399/7 | 12 |  | 15 | A19 |
|  | Pt90 | 244 | 15 |  | 15 | A34 |
|  | Pt91 | 245 | 18 |  | 15 | A34 |
|  | Pt92 | 246 | 18 |  | 15 | A34 |
|  | Pt93 | 238 | 62 |  | 15 | A34 |
|  | Pt94 | 186/1 | 12 |  | 15 | A5 |
|  | Pt95 | 152/5 | 15 |  | 15 | A35 |
| Razem 98 przyłączy mb: | 1836 | 943 | 1470 |  |