wymagania w zakresie zasilania w energię elektryczną

przydomowej studzienki pompowej w systemie kanalizacji ciśnieniowej            typu PRESSKAN

- Zasilanie wykonać jako niezależny 3 fazowy obwód z tablicy głównej TG budynku (obiektu) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej PRESSKAN zlokalizowanej przy studzience.

  - zasilanie wykonać należy z instalacji zalicznikowej obiektu,

  - pole zabezpieczyć wyłącznikiem instalacyjnym,

- Obwód zasilający pompownię zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym o ch-ce C i wartości:

  - C10A dla pompowni zasilanych trójfazowo,

  - C16A dla pompowni zasilanych jednofazowo,

UWAGA! w przypadku gdy istniejąca w budynku instalacja jest jednofazowa należy dołożyć wszelkich starań aby przejść na instalację trójfazową. W takim przypadku należy wystąpić do ZE o wydanie Technicznych Warunków przyłączenia dla zasilania 3 fazowego i wykonać przed zainstalowaniem pompy.

- Zasilanie wykonać przewodem YKY 5 x 2,5 mm² (opcjonalnie przewodem YDY gdy trasa zasilania przebiega w budynku)

  - przekrój przewodu zweryfikować na spadek napięcia w przypadku długich odległości (powyżej 100m przy zabezpieczeniu C10A i powyżej 65m przy zabezpieczeniu C16A)

  - nową część instalacji wykonać z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym (TN-S)

- Zakończenie przewodu zasilającego, od strony szafki sterowniczej Presskan, wyprowadzić tak aby było możliwe wprowadzenie go od spodu, pośrodku skrzynki. Jest to szczególnie istotne jeżeli szafka ma być zamontowana w pobliżu rogów budynku, rynien czy innych przeszkód narzucających lokalizację montażu. Ze względu na zachowanie szczelności szafki kable są wprowadzane jedynie od dołu szafki sterowniczej. Niedopuszczalne jest wprowadzenie kabli od góry, boku lub tylnej ściany szafki!

- Instalacja musi spełniać wymagania ochrony przeciwporażeniowej. Jako podstawową ochronę zastosować izolację przewodów czynnych a dodatkową zaleca się szybkie wyłączenie zasilania w czasie krótszym niż 0,4s. W uzasadnionych przypadkach można zastosować urządzenia różnicowo-prądowe, jednak należy się liczyć z tym, że mogą one zadziałać w innych sytuacjach niż uszkodzenia instalacji. Konsekwencją tego może być przelanie ścieków wskutek braku zasilania pompowni. Jeżeli to konieczne zaleca się zastosowanie rozłącznika różnicowo-prądowego prod. General Electric typu BPC 425/030,

- Lokalizacja zabezpieczeń musi umożliwiać swobodny dostęp do nich przez służby Konserwatora,

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych,

- Wszelkie prace związane z zasilaniem musi wykonać osoba z uprawnieniami (wykonawca potwierdza na piśmie wykonanie zgodne z PN i projektem, podając nr uprawnień oraz dostarcza protokół z pomiarów rezystancji izolacji i impedancji pętli zwarcia oraz, jeśli zastosowano, badanie urządzenia różnicowoprądowego; schemat i plan zasilania).

Przykład z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku, przy studzience pompowej: